Утверждено

Решением Совета

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

Протокол № 04/ЦЭО от «18» мая 2011 г.

Правила 2

НП «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ»

расчета потенциала энергосбережения

Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 261-ФЗ, Федерального закона от 01 декабря 2007 г. «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ, другими нормативными актами в области энергетического обследования и положениями Устава Некоммерческого партнерства, по защите прав и законных интересов лиц, осуществляющих деятельность в области проведения энергетического обследования,  «ЦЕНТРЭНЕРГООБСЛЕДОВАНИЕ» (далее – Партнерство).

1.2 Настоящие Правила являются обязательным документом для членов некоммерческого партнерства, которое имеет статус саморегулируемой организации в области энергетического аудита.

1.3 Порядок устанавливает приоритет выбора мероприятий из числа рекомендуемых типовых мероприятий по энергосбережению и повышению эффективности.

2. Оценка потенциала энергосбережения

Для определения энергетической эффективности деятельности предприятия/организации, а также оценки энергосберегающего потенциала необходимо проведение энергетического обследования.

Для оценки потенциала энергосбережения необходимо:

- определить нормативное потребление энергоносителей и воды;

- осуществить сбор данных характеризующих фактические объемы потребления энергоносителей и воды;

- провести сравнительный анализ данных нормативного и фактического потребления энергоносителей и воды.

Оценка потенциала энергосбережения подразделяется на следующие этапы:

1. Осуществляется сбор и обобщение сведения о объекте энергопотреблении (перечне отапливаемых зданий и их геометрические характеристики, перечень технологического оборудования и режим его эксплуатации, подсобные энергопотребляющие объекты и т. д.). Значение этого этапа очень велико, некорректное или неполное предоставление первичных данных может значительно исказить итоговый результат.

2. Проводится расчет нормативного энергопотребления объектом за отчетный период или же за отчетный год.

3. Производится сбор данных о фактическом потреблении энергоносителей и воды полученные за отчетный период или отчетный год.

4. Для каждого вида энергоносителя и воды сравнивается величина фактического расхода с нормативным расходом, полученным за анализируемый период. Разность между указанными расходами характеризует потенциал экономии для каждого вида энергоносителя и воды.

В приложении представлены нормы расходов теплоносителей.

Приложение

Нормы расхода воды

| п/п | Потребители | Единица измерения | Норма расходов воды, л/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая (в т.ч. горячая) | горячая вода при 55 оС |
| 1. | Общежития: с общими душевыми с душами во всех жилых комнатах с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель 1 житель 1 житель | 85 110 140 | 50 60 80 |
| 2. | Санатории, дома отдыха: с ванными при всех жилых комнатах с душами при всех жилых комнатах | 1 житель 1 житель | 200 150 | 120 75 |
| 3. | Поликлиники, амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 5,2 |
| 4. | Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах со столовыми, работающими на сырье и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 21,5 75 | 11,5 25 |
|  | с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах |  | 39 | 21,4 |
|  | со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 28,5 |
| 5. | Пионерские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье, прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами со столовыми, работающими на полуфабрикатах и стиркой белья в централизованных, прачечных оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 130 55 | 40 30 |
| 6. | Административные здания | 1 работающий | 12 | 5 |
| 7. | Учебные заведения (высшие и средние) с душевыми в спортивных залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | 1 учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 6 |
| 8. | Лаборатории высших, средних специальных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 112 |
| 9. | Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими: на полуфабрикатах, то же с продленным днем | 1 учащийся и 1 преподаватель | 10 12 | 3 3,4 |
| 10. | ПТУ с душевыми при гимнастических залах и столовыми | 1 учащийся и 1 преподаватель | 20 | 8 |
| 11. | Школьные интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при спортзалах) спальными | 1 учащийся и 1 преподаватель 1 место | 9 70 | 2,7 30 |
| 12. | Предприятия общественного питания: для приготовления пищи, реализуемой в обеденном зале продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 16 14 | 12,7 11,2 |
| 13. | Клубы | 1 место | 8,6 | 2,6 |
| 14. | Стадионы и спортзалы: для зрителей для физкультурников (с приемом душа) для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 место 1 физкультурник 1 спортсмен | 3 50 100 | 1 80 60 |
| 15. | Плавательные бассейны: пополнение бассейна для зрителей для спортсменов (с учетом приема душа) | % вместимость бассейна 1 место 1 спортсмен | 10 3 100 | 1 60 |

Удельные тепловые характеристики зданий:

административных, лечебных,

культурно-просветительных, детских учреждений

| Потребители | Объем здания, тыс. куб. м | q при -30С, Вт/(м3*С) (ккал/(ч*м3*С)) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | отопление qo | вентиляция qb |
| Административные здания | до 5 до 10 до 15 более 15 | 0,50 (0,43) 0,44 (0,38) 0,41 (0,35) 0,37 (0,32) | 0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07) 0,19 (0,16) |
| Клубы | до 5 до 10 более 10 | 0,43 (0,37) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30) | 0,29 (0,25) 0,27 (0,23) 0,23 (0,20) |
| Школы | до 5 до 10 более 10 | 0,45 (0,39) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) | 0,10 (0,09) 0,09 (0,08) 0,08 (0,07) |
| Высшие учебные заведения и техникумы | до 10 до 15 до 20 более 20 | 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30) 0,28 (0,24) | - 0,12 (0,10) 0,09 (0,08) 0,09 (0,08) |
| Лаборатория корпуса | до 5 до 10 более 10 | 0,43 (0,37) 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) | 1,16 (1,00) 1,11 (0,95) 1,05 (0,90) |
| Общежития | до 3 3-5 5-10 10-15 15-20 | 0,49 (0,42) 0,44 (0,38) 0,40 (0,35) 0,36 (0,31) 0,33 (0,28) | - - - - - |
| Предприятия общественного питания, фабрики-кухни | до 5 до 10 более 10 | 0,41 (0,35) 0,38 (0,33) 0,35 (0,30) | 0,81 (0,70) 0,76 (0,65) 0,70 (0,60) |
| Гаражи | до 2 до 3 до 5 более 5 | 0,81 (0,70) 0,74 (0,60) 0,64 (0,55) 0,58 (0,50) | - - 0,81 (0,70) 0,76 (0,65) |

Нормативная температура воздуха внутри помещения

| Наименование учреждения | Твн, С |
| --- | --- |
| Гостиницы, общежития, административные здания | 18-20 |
| Высшие и общие специальные учебные заведения, общеобразовательные школы, школы-интернаты, лаборатории, предприятия общественного питания, клубы, дома культуры | 16 |
| Театры, магазины, пожарное депо | 15 |
| Кинотеатры | 14 |
| Гаражи | 10 |
| Детские сады, ясли, поликлиники, амбулатории, диспанцеры, больницы | 20 |
| Бани | 25 |

Удельные расчетные электрические нагрузки общественных зданий

| п/п | Общественные здания | Единица измерения | Удельная нагрузка | Расчетные коэффиценты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | cosF | tgF |
| I 1 2 3 4 5 6 II 7 8 9 10 11 12 13 III 14 15 16 | Учреждения образования Общеобразовательные школы: с электрифицированными столовыми и спортзалами без электрифицированных столовых и спортзалов с буфетами без спортзалов без буфетов и спортзалов Профессионально-технические училища со столовыми Детские дошкольные учреждения Предприятия общественного питания Полностью электрифицированные с количеством посадочных мест: до 400 к свыше 500 до 1000 свыше 1100 Частично электрифицированные (с плитами на газообразном топливе) с количеством посадочных мест: до 100 свыше 100 до 400 свыше 500 до 1000 свыше 1100 Учреждения культуры и искусства Кинотеатры и киноконцертные залы: без кондиционирования воздуха с кондиционированием воздуха Клубы | кВт/уча-щийся -//- -//- -//- -//- кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место кВт/место | 0,25 0,17 0,17 0,15 0,46 0,46 1,04 0,86 0,87 0,9 0,81 0,69 0,56 0,12 0,14 0,46 | 0,95 0,92 0,92 0,92 0,8-0,92 0,97 0,98 0,98 0,98 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,92 0,92 | 0,38 0,43 0,43 0,43 0,75-0,43 0,25 0,2 0,2 0,2 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,43 0,43 |

Нормируемые значения показателей качества электрической энергии

| п/п | Наименование показателя | Допустимое значение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормальное | максимальное |
| 1 2 | Установившееся отклонение напряжения, % Размах изменения напряжения, % | +5 - | + 10 кривые на графике |
| 3. | Доза фликера, отн.ед.: кратковременная длительная | - - | 1,38; 1,0 1,0; 0,74 |

Удельное сопротивление кабелей с алюминиевыми жилами

| Сечение жилы, кв. мм | Активное сопротивление (Ом/км) при напряжениях |  |
| --- | --- | --- |
|  | до 1000 В | 6,10 кВ |
| 3х4 3х6 3х10 3х16 3х25 3х35 3х50 3х70 3х95 3х120 3х150 3х185 3х240 | 9,61 6,46 3,87 2,42 1,55 1,11 0,775 0,555 0,408 0,324 0,258 0,21 0,16 | - - 2,94 1,85 1,17 0,859 0,592 0,429 0,912 0,245 0,194 0,162 - |

Параметры двухобмоточных понижающих трансформаторов

| Тип трансформатора | Sном, кВ*А | Дельта Pхх, кВт | Дельта Ркз, кВт | Iхх, % | Uk, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТМ-5/10 | 5 | 0,09 | 1,165 | 10 | 5,5 |
| ТМ-10/10 | 10 | 0,14 | 0,335 | 10 | 5,5 |
| ТМ-10/6 | 10 | 0,105 | 0,335 | 10 | 5,5 |
| ТМ-20/10 | 20 | 0,22 | 0,6 | 10 | 5,5 |
| ТМ-20/6 | 20 | 0,155 | 0,515 | 9,5 | 4,5 |
| ТМ-25/10 | 25 | 0,125 | 0,69 | 3,2 | 4,7 |
| ТМ-25/6 | 25 | 0,125 | 0,69 | 3,2 | 4,7 |
| ТМ-40/10 | 40 | 0,18 | 1 | 3 | 4,7 |
| ТНЗ-40/10 | 40 | 0,15 | 0,85 | 3 | 4,5 |
| ТМ-40/6 | 40 | 0,24 | 0,88 | 4,5 | 4,5 |
| ТМ-63/6 | 63 | 0,36 | 1,47 | 4,5 | 4,7 |
| ТМ-63/10 | 63 | 0,265 | 1,47 | 2,8 | 4,7 |
| ТМ-100/10 | 100 | 0,365 | 2,27 | 2,6 | 4,7 |
| ТМ-100/6 | 100 | 0,365 | 2,27 | 2,6 | 4,7 |
| ТМ-180/6 | 180 | 1 | 4 | 6 | 5,6 |
| ТМ-250/10 | 250 | 1,05 | 4,2 | 3,68 | 4,7 |
| ТМ-320/6 | 320 | 1,35 | 4,85 | 5,5 | 4,5 |
| ТМ-320/10 | 320 | 1,9 | 6,2 | 7 | 5,5 |
| ТМ-400/10 | 400 | 1,08 | 5,9 | 3 | 4,5 |
| ТМ-560/10 | 560 | 2,5 | 9,4 | 6 | 5,5 |
| ТМ-630/10 | 630 | 1,68 | 8,5 | 3 | 5,5 |
| ТМ-750/10 | 750 | 4,1 | 11,9 | 6 | 5,5 |
| ТМ-1000/6 | 1000 | 2,75 | 12,3 | 1,5 | 8 |
| ТМ-1000/10 | 1000 | 2,45 | 11,6 | 2,8 | 5,5 |
| ТМ-1600/10 | 1600 | 3,3 | 18 | 2,6 | 5,5 |
| ТМ-2500/10 | 2500 | 4,6 | 23,5 | 1 | 5,5 |

Постоянные для различных условий эксплуатации светильников

| п/п | Характеристика пылевыделения | Рабочее помещение | Общие условия | Bc | Vc | tс, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умеренное | Кабинеты и рабочие помещения общественных зданий, лабораторий | Благоприятные Неблагоприятные | 0,05 0,15 | 0,95 0,85 | 10000 9000 |

Коэффициенты управления освещением

| Коэффициент эффективности автоматизации управления |  |  |
| --- | --- | --- |
| Уровень сложности системы автоматического управления освещением |  | К э.а |
| Контроль уровня освещенности и автоматическое включение и отключение системы оповещения при критическом значении Е |  | 1,1 – 1,15 |
| Зонное управление освещением (включение и отключение освещения дискретно, в зависимости от зонного распределения естественной освещенности) |  | 1,2 – 1,25 |
| Плавное управление мощностью и световым потоком светильников в зависимости от распределения естественной освещенности |  | 1,3 – 1,4 |
| Коэффициент потерь ПРА различной конструкции |  |  |
| Тип лампы | Тип ПРА | КПРА |
| ЛБ | Обычный электромагнитный | 1,22 |
|  | Электромагнитный с пониженными потерями | 1,14 |
|  | Электронный | 1,1 |
| КЛ | Обычный электромагнитный | 1,27 |
|  | Электромагнитный с пониженными потерями | 1,15 |
|  | Электронный | 1,1 |
| ДРЛ, ДРИ | Обычный электромагнитный | 1,08 |
|  | Электронный | 1,06 |
| ДНаТ | Обычный электромагнитный | 1,1 |
|  | Электронный | 1,06 |

Норма расхода условного топлива для котлоагрегатов

| Тип котлоагрегата | Норма расхода условного топлива для котлоагрегатов на номинальной нагрузке, кг у.т. / ГДж |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газ | Жидкое топливо | Каменный уголь | Бурый уголь |
| Паровые |  |  |  |  |
| ДКВР 4-13 | 37,9 (158,7) | 38,2 (160,1) | 41,7 (174,6) | 45,1 (189) |
| ДКВР 2,5-13 | 38,3 (160,3) | 38,3 (160,4) | 41,9 (175,4) | 45,2 (189,2) |
| ДКВ 4-13 | 38,8 (162,5) | 40 (167,4) | 45,3 (189,6) | - |
| ДКВ 2-13 | 38,9 (163) | 39,9 (167,7) | 45,3 (190) | - |
| ДЕ 16-14 | 37,6 (157,5) | 38,8 (162,6) | - | - |
| ДЕ 4-14 | 38,2 (160,1) | 39,1 (163,9) | 42,6 (178,3) | 42,9 (179,6) |
| КЕ 2,5-14 | - | - | 42,6 (178,3) | 42,9 (179,6) |
| ШБА 3 | 39,3 (164,5) 40,4 (169,5) | 40,1 (168) 42 (176) | 41,9 (175,5) 45,4 (190,2) | 44,7 (187,2) 46,8 (196) |
| КРШ-4 | - 40,4 (169,4) | - | - | - |
| ВВД 4-13 | 37,5 (157,1) 40,4 (169,3) | 38,3 (160,4) 40,5 (170) | - | - |
| Е 1/9 Е 0,8/9 Е 0,4/9 | 39,6 (166) | 41,6 (174,1) | 47,6 (199,4) | 48,7 (204) |
| ТМ 31/8 | 40,7 (170,6) | - | 62 (260) | - |
| ММ 30,6/8 | 40,8 (170,8) | - | 62,3 (261) | - |
| ВГД 28/8 | 40,7 (170,4) | - | - 59,8 (250,5) | - |
| МЗК | 41,9 (175,7) | 43 (180,1) | - | - |
| Водогрейные |  |  |  |  |
| КВГМ 6,5 КВТС 6,5 КВТС 4 КВГМ 4 | 37,5 (157,3) | 39,3 (164,8) | 41,6 (174,2) | 41,7 (175) |
| ТВГ | 40,1 (168) | 41,6 (174,2) | - | - |

Влияние давления в системе и диаметра отверстия

на величину утечек воды и пара

| Давление в системе (ата) | Утечки воды через отверстие площадью 1 кв. мм (л/час) | Утечки пара через отверстие площадью 1 кв. мм (кг/час) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 33 | 0,73 |
| 3 | 47 | 1,1 |
| 4 | 56 | 1,35 |
| 5 | 66 | 1,7 |
| 6 | 75 | 2,1 |
| 7 | 81 | 2,4 |
| 8 | 88 | 2,75 |
| 9 | 94 | 3,0 |
| 10 | 100 | 3,4 |

Нормируемые показатели освещения основных бюджетных организаций, вспомогательных зданий

| Помещения | Плоскость (Г - горизонтальная, В - вертикальная) нормирования освещенности и КЕО, высота плоскости над полом | Норма освещенности при |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | комбинир. освещении, лк | Общем освещении, лк |
| Здания управления, конструкторских и проектных организаций, научно-исследовательских учреждений |  |  |  |
| 1.Кабинеты и рабочие комнаты, проектные кабинеты | Г-0,8 | 400/200 | 300 |
| 2.Проектные залы и комнаты, конструкторские, чертежные бюро | Г-0,8 | 600/400 | 500 |
| 3.Машинописные и машиносчетные бюро | Г-0,8 | 500/300 | 400 |
| 4.Читальные залы | Г-0,8 | 400/200 | 300 |
| 5.Помещения записи и регистрация читателей | Г-0,8 | 400/200 | 300 |
| 6.Читательские каталоги | В-фронт карточек | - | 200 |
| 7.Лингафонные кабинеты | Г-0,8 | - | 200 |
| 8.Помещения тематических выставок новых поступлений | Г-0,8 | - | 200 |
| 9.Книгохранилища и архивы, помещения фонда открытого доступа | В-1 (на стеллажах) | - | 75 |
| 10.Переплетно-брошюровочные | Г-0,8 | - | 200 |
| 11.Помещения для электрофотографирования, светокопирования и микрофотографирования | Г-0,8 | - | 200 |
| 12.Помещения офсетной печати: |  |  |  |
| а)редакционно-оформительское отделение | Г-0,8 | 750/400 | 500 |
| б)отделение подготовки и изготовления печатных форм | Г-0,8 | - | 200 |
| в)печатное отделение | Г-0,8 | - | 300 |
| 13.Макетные, столярные и ремонтные мастерские | Г-0,8 | 750/200 | 300 |
| 14.Помещения для работы с дисплеями и видеотерминалами, дисплейные залы | В-1,2 (на экране дисплея) Г-0,8 | 750/300 | 200 400 |
| 15.Конференц-залы, залы заседаний | Г-0,8 | - | 200 |
| 16. Кулуары (фойе) | пол |  | 150 |
| 17.Лаборатории органической и неорганической химии, препараторские | Г-0,8 | 750/300 | 300 |
| 18.Аналитические лаборатории | Г-0,8 | 1000/300 | 400 |
| 19.Весовые | Г-0,8 | 750/300 | 300 |
| 20.Термостатные лаборатории: термические, физические, спектрографические, стилометрические, фотометрические, микроскопные, рентгеновские, рентгеноструктурного анализа, механические и радиоизмерительные, электронных устройств | Г-0,8 | 750/300 | 300 |
| 21.Фотокомнаты, дистиляторные, стеклодувные | Г-0,8 | - | 200 |
| 22.Архивы проб, хранения реактивов | 8-1 | - | 100 |
| 23.Моечные | Г-0,8 | - | 300 |
| Общеобразовательные школы и школы-интернаты, профессионально-технические, средние специальные и высшие учебные заведения |  |  |  |
| 24.Классные комнаты, аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, лаборантские | В - на середине доски Г-0,8 на рабочих столах и партах | - - | 500 300 |
| 25.Кабинеты информатики и вычислительной техники | В-1,2(на экранах дисплея) Г-0,8 | - 750/300 | 200 400 |
| 26.Кабинет технического черчения и рисования | В - на доске Г-0,8 на рабочих столах | - | 500 |
| 27.Мастерские по обработке металлов и древесины | Г-0,8 | - | 300 |
| 28.Интсрументальная комната мастера-инструктора | Г-0,8 | - | 200 |
| 29.Кабинет обслуживающих видов труда для девочек: |  |  |  |
| а) по обработке тканей (шитье) | Г-0,8 | 500/300 | 400 |
| б) кулинария | Г-0,8 | - | 300 |
| 30. Спортивные залы | Пол В - на уровне 2 м от пола с обеих сторон на дольной оси помещения | - - | 200 75 |
| 31.Снарядные, инвентарные, хозяйственные кладовые | Г-0,8 | - | 50 |
| 32.Крытые бассейны | Г - на поверхности воды | - | 150 |
| 33.Актовые залы, киноаудитории | пол | - | 200 |
| 34.Эстрады актовых залов | В-1,5 | - | 300 |
| 35.Кабинеты и комнаты преподавателей | Г-0,8 | - | 200 |
| 36.Рекреации | пол | - | 150 |
| Театры, кинотеатры, клубы |  |  |  |
| 37.Зрителные залы клубов, фойе театров | пол | - | 200 |
| 38.Выставочные залы | Г-0,8 | - | 200 |
| 39.Комнаты кружков | Г-0.8 | - | 300 |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |
| 40.Приемные | Г-0,8 | - | 200 |
| 41.Раздевальные | пол | - | 200 |
| 42.Групповые, игральные, столовые, комнаты для музыкальных и гимнастических занятий | Г-0,5 | - | 200 |
| 43.Спальные, веранды | Г-0,5 | - | 75 |
| 44.Изоляторы, комнаты для заболевших детей | Г-0,5 | - | 150 |

Нормы освещения гаражей

| Помещения и производственные участки | Плоскость нормирования освещенности и её высота от пола, м | Разряд зрительной работы | Освещенность, лк |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При комбини-рованном освещении | при общем освещении |
| 1.Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | пол | V a | 300 | 200 |
| 2.Ежедневное обслуживание автомобилей | В – на машине | VIII a | - | 75 |
| 3.Мойка и уборка автомобилей | пол | VI | - | 150 |
| 4.Осмотровые канавы | Г – низ машины | VI | - | 150 |
| 5.Отделения: моторное, агрегатное, механическое, электротехническое и приборов питания | Г-0,8 | VI a | 750 | 300 |
| 6.Ремонт аккумуляторов | Г-0,8 | VI б | 500 | 200 |
| 7.Кузнечное, сварочно-жестяницкое, медницкое, краскоприготовительное, окрасочное отделение | Г-0,8 | VI б | 500 | 200 |
| 8.Столярное и обойное отделения | Г-0,8 | V a | 300 | 200 |
| 9.Ремонт и монтаж шин | Г-0,8 | Va | 300 | 200 |
| 10.Помещения для хранения автомобилей | пол | VIII a | - | 20 |
| 11.Открытые площадки для хранения автомобилей | пол | XII | - | 5 |
| 12.Склады | пол | VIII a | - | 75 |
| 13.Вспомогательные здания и санитарно-бытовые помещения | пол | VIII | - | 75 |
| 14.Здравпункты, залы собраний. Столовые. Красные уголки, помещение для отдыха. | Г-0,8 | V a | 300 | 300 |
| 15.Кабинеты и рабочие комнаты. | Г-0,8 | V a | 300 | 300 |
| 16.Коридоры, проходы, переходы | пол | VIII a | - | 50 |
| 17.Проезды автомобилей на территорию здания | пол | - | - | 2 |

Коэффициенты использования установленной мощности (Ки)

электрооборудования

| п/п | Наименование оборудования | Ки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котлы пищеварения, сковороды | 0,7 |
| 2 | Электроплиты | 0,6 |
| 3 | Оборудование для кипячения, подогрева жидкостей | 0,5 |
| 4 | Электромармиты, кофемолки | 0,8 |
| 5 | Машины для очистки и нарезки овощей | 0,8 |
| 6 | Машины для измельчения мяса, нарезки гастрономических продуктов, хлеба и т.д. | 0,7 |
| 7 | Месильные машины | 0,9 |
| 8 | Автомат газированной воды | 0,4-0,45 |
| 9 | Машины контрольно-кассовые | 0,25-0,4 |
| 10 | Машины посудомоечные | 0,8 |
| 11 | Транспортер | 0,2-0,25 |
| 12 | Холодильное оборудование | 0,6 |
| 13 | Лифт грузовой, пассажирский | 0,7 |
| 14 | Таль электрическая | 0,25 |
| 15 | Упаковочные машины | 0,3-0,4 |
| 16 | Станок для перемеривания и бракиража тканей | 0,8 |
| 17 | Моечная машина витрин, промышленный пылесос | 0,8 |
| 18 | Катки сушильно-гладильные | 0,8 |
| 19 | Элетромеханический пресс для сушки одежды | 0,9 |
| 20 | Стиральные машины | 0,7 |
| 21 | Машина швейная | 0,2 |
| 22 | Электрополотенце | 0,2 |
| 23 | Вентиляция | 0,6-0,8 |
| 24 | Кондиционер бытовой | 0,7 |
| 25 | Усилитель давления | 0,5 |
| 26 | Компрессор мембранный | 0,8 |
| 27 | Весы электронные | 0,35-0,4 |
| 28 | Автоматическая телефонная станция | 0,2 |
| 29 | Телеустановка | 0,8 |
| 30 | Оборудование для административной связи | 0,3 |
| 31 | Лабораторное оборудование | 0,3-0,45 |
| 32 | Компьютерное оборудование | 0,4 |
| 33 | Терапевтическое оборудование | 0,3-0,5 |
| 34 | Станки (деревообрабатывающие, шлифовальное, металлорежущие и т.д.) | 0,2 |
| 35 | Насосы | 0,6-0,7 |
| 36 | Компрессоры | 0,65 |
| 37 | Сварочные трасформаторы | 0,35 |

Годовое число часов использования

расчетного максимума нагрузки, Тм, ч

| Потребители | Нагрузка |  |
| --- | --- | --- |
|  | общая | силовая |
| Поликлиники Школы - 1-сменные с пищеблоком - 1-сменные без пищеблока - 2-сменные без пищеблока Административные здания с кондиционированием Столовые | 1900-2200 800 500-700 - 2500-3500 - | - - 1300-1500 1300-2300 4400-6400 1500-3000 |

Коэффициенты отражения поверхностей помещения

| п/п | Тип покрытия | Коэффициент отражения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оконное стекло | 0,08 |
| 2 | Молочное стекло | 0,45 |
| 3 | Обои желтые | 0,4 |
| 4 | Обои синие | 0,25 |
| 5 | Обои коричневые | 0,13 |
| 6 | Эмаль белая | 0,85 |
| 7 | Побеленный потолок; побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами | 0,7 |
| 8 | Побеленные стены при не завешанных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях; чистый бетонный и светлый деревянный потолок | 0,5 |
| 9 | Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный потолок; бетонные стены с окнами | 0,3 |
| 10 | Стены и потолки в помещениях с большим количеством темной пыли; красный кирпич, не отштукатуренный | 0,1 |